대체탄소원 구매 규격 제안요청서

사 업 명	2025년 사천시 환경기초시설 대체탄소원 구매
수요기관	사천시시설관리공단

2025.  1.

담당	소 속	직위/성명	전화번호	e-mail
	환경시설1팀	대리/조규덕	055-831-7264	ckd9516 @scfmc.or.kr
	환경시설2팀	주임/고배승	055-831-7295	hko0606 @scfmc.or.kr

목 차

사업개요	1

유의사항	2

규격 요구사항	4

평가요소와 방법	8

규격제안 일반사항	14

기타필요사항	16

대체탄소원 규격 제안요청서

제Ⅰ장. 사업개요

1. 사 업 명 : 2025년 사천시 환경기초시설 대체탄소원 구매 2단계(규격·가격 동시)입찰

2. 사업목적 : 사천시 시설관리공단에서 대행 관리중인 삼천포 공공하수처리시설, 사천시 매립장 침출수 처리시설 공정운영에 필요한 대체탄소원을 구매하여 효율적인 운영 관리 및 방류 수질 확보를 하고자 함.

3. 사업기간 : 계약 후 ~ 2025. 12. 31.(수)

4. 예산금액 : 금구천팔백육십만원정(\98,600,000원) * 부가가치세 및 운반비 포함 금액

5. 사업시설

구분	위치	시설용량 (㎥/일)	수처리 공법	사용개시
합계	2개소
삼천포 공공하수처리시설	환경길 55	43,000	DNR + A2O	2000. 02.
사천시 매립장 침출수 처리시설	환경길 71	120	화학+생물학적	2002. 02.

6. 구 매 량(kg)

구분	삼천포 공공하수처리시설	사천시 매립장 침출수 처리시설	합계
대체탄소원	110,000kg	230,000kg	340,000kg

제Ⅱ장. 유의사항

1. 입찰 및 낙찰자 선정에 관한 사항

가. 일반사항

1) 본 사업에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 소정기간 내 제출하여야 한다.

2) 제안서에 대한 평가는 “제안서 평가 기준표”에 의거 진행하고, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음.

나. 입찰방법[2단계 입찰(규격·가격 동시 입찰)]

1) 국가종합전자조달시스템을 이용한 제한경쟁입찰(규격・가격 동시 입찰) 및 전자계약 대상입니다.

- ｢지방자치단체를 당사로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제18조 제3항에 따른 2단계 입찰(규격·가격 동시입찰)로서, 규격입찰서(제안서)와 가격입찰서를 동시에 제출하며, 규격입찰서(제안서 평가)를 평가한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰서를 개찰합니다.

- 가격제안서 및 규격제안서는 직접 방문 제출하여야 하고, 가격입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용하여 투찰해야 합니다.

※ 가격입찰서와 가격제안서의 금액은 동일해야 하며, 금액이 다른 경우 입찰 무효로 함

2) 규격·가격 동시입찰

- 입찰 등록 시, 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출하여야 함

- 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격제안서에 대한 적합여부를 심사하여 적격사업자 선정함

- 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함(부적격 사업자의 가격입찰서는 개찰하지 않음)

- 가격 입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로 ‘부가세 포함여부’가 적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

3) 입찰일시 및 장소: 공고서 참조

※ 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우에 별도로 공지함

2. 규격(입찰)제안서 평가방법  ※ ‘제안서 평가기준표’ 참고

○ 제안요청서에 기술된 요구사항에 따른 제안 내용을 제안서 평가 기준표 항목에 따라 평가

- 규격제안서 각 평가항목별 배점의 합은 100점을 만점으로 함

- 규격제안서 평가는 배점기준에 따라 ‘규격제안서 평가위원회’에서 실시함

○ 규격제안서 평가위원회 구성

- 업체에서 제출한 규격제안서를 바탕으로 각 평가위원별로 서면평가 실시

- 제안서 평가위원회 사정에 따라 평가일정은 변경될 수 있음

- 규격제안서의 평가위원은 수요기관 내·외부인사로 하고 평가위원 명단은 비공개로 하며, 본 제안요청서의 제안서 평가기준에 따라 평가함

3. 낙찰자 결정방법

1) 제안서 평가 기준표에 의거하여 배점된 항목들을 평가, 평가위원별 점수를 평균하여 산출

- 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고점수, 최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외하며, 평균점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

2) 합계 점수가 80점 이상 득한 업체를 적격자로 선정하여 고득점순으로 계약부서에 통보

3) 규격 적합 사업자 중 가격 입찰금액[총액입찰(VAT포함)]이 예정가격 이하인 최저가 응찰자를 낙찰자로 결정함.

4) 규격제안서 평가의원장은 제안서 평가종료 후 평가결과를 계약부서에 통보(평가위원별·항목별 평가점수), 계약부서는 전자조달 시스템 또는 수요기관 정보처리장치 등을 통해 평과결과를 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개한다.

※ 단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니한다.

4. 제안서 평가 관련 유의사항

○ 제안서의 평가 결과는 공개하며 공정성 확보를 위하여 위원의 전체 명단은 공개하되 개인 위원별 평가결과의 위원명은 공개하지 않는다. 평가결과에 대하여 불공정 평가라고 판단할 수 있는 객관적인 증빙이 있는 경우에 한하여만 이의를 제기할 수 있다.

○ 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안을 위하여 소요되는 비용은 제안 업체가 부담한다.

○ 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합 하였다고 판단되는 경우 해당 제안을 무효로 한다.

제Ⅲ장. 규격 요구사항

2025년 사천시 환경기초시설 대체탄소원 구매 규격서

1. 적용 범위

본 규격서는 2025년도 사천시시설관리공단(이하“우리공단”이라 칭하고 공급업체를 “납품자”라 칭한다)에서 사용할 대체탄소원 약품 구입 건에 적용한다.

2. 시설 위치

구 분	시 설 명	위 치
1	삼천포 공공하수처리시설	경상남도 사천시 환경길 55
2	사천시 매립장 침출수 처리시설	경상남도 사천시 환경길 71

3. 제품 규격

가. 성분 및 함유량

(1) 탄소원의 구성성분은 혼합알코올류로 3가지 이상 알코올 성분이 함유되어 있으며, 탄소원 구성성분 중 메탄올 함량은 10%미만일 것.

(2) 탄소원의 구성성분 중 글리세린 함량은 5%를 초과하지 않을 것.

(2) 탄소원 농도는 TOC기준으로 120,000mg/L이상일 것.

(3) 탄소원의 pH는 7.0이상으로 alkalinity를 함유하고 있을 것.

(4) 탄소원내에서는 질소 및 인 등의 영양염류 성분이 “우리공단” 유입수질 기준이하일 것

나. 용     도: 침출수 처리시설의 하수내에 존재하는 총질소를 제거하기 위한 탈질탄소원 및 유기물 공급(미생물 증식)

다. 예정구입량: 340,000kg

※ 단 “우리공단” 사정에 따라 구매량은 증감될 수 있음.

라. 납품 기한: 계약일로부터 2025년 12월 31일까지로 한다.

마. 1회 납품 예정량: 30ton내외로 약품탱크의 용량을 고려한다.

바. 탄소원 내 에는 oil이나 유지 등의 성분이 없을 것.(n-hexane 10mg/L 이하)

4. 약품탱크 규격

품 명	농도(%)	처리시설	투입방법	규격(ton)	운송단위
대체탄소원	-	삼천포 공공하수처리시설 및 침출수 처리시설	차량	20*2개소	30ton

5. 납품 및 검수

가. 납품 조건은 수시 납품을 원칙으로 하고, “우리공단”이 지정한 날짜에 지정한 물량을 납품하여야 한다.

나. “납품자”는 “우리공단”에서 지정하는 장소까지 운반하고 저장탱크에 적절히 보관될 수 있도록 조치한다.

다. 1회 납품량은 “우리공단”의 요구량을 기준으로 한다.(30톤 증감 가능)

라. 납품 물량은 “우리공단”의 계량시설을 이용, 계근된 수량으로 확인 및 인정한다. 단, 계량시설 고장 등의 부득이한 경우에는 “우리공단”지정 또는 검수자 입회하에 공인 계량소에서 계량한 결과를 납품 물량으로 인정한다.

마. “납품자”는 매 입고 차량마다 물품 도착 사항을 “우리공단” 검수자에게 통보하여야 하며, 검수자가 입회하여 시료를 채취할 수 있도록 협조하여야 한다.

바. 함량 검수

성분 확인은 제조업체의 자체 시험성적서에 의거 확인하며, “우리공단”의 요구시(최초납품시, 필요시 등) 및 매분기 1회는 공인기관에 의뢰하여 발급 받은 시험성적서를 제출하여야 한다.

사. 공급된 약품이 규격 이하로 판명될 경우 “납품자”는 함량 부족분만큼 차감하여 정산을 요구 하여야 하며, “우리공단”은 정산내역을 확인한 후 대금을 지급하여야 한다.

아. “납품자”는 정당한 사유 없이 납품 공급을 지연 또는 중단하여서는 안 되며 물품 공급이 원활히 수행되지 않아 정상 운영에 지장을 초래하였을 경우 “납품자” 외의 타 업체로부터 물품을 구입하여 사용할 수 있으며, 이로 인하여 추가되는 비용은 “납품자”가 전액 부담한다.

자. 수 회의 납품 지연이나 규격 미달제품이 발생한 경우 “우리공단”은 즉시 계약해지를 조치할 수 있으며, 이에 “납품자”는 이의를 제기할 수 없다.

차. 물품의 운송, 계량, 상․하차, 시험분석 등 물품 공급에 따른 제반 비용은 “납품자” 부담으로 한다.

6. 준수사항

가. “납품자”는 약품 공급에 따른 안전조치 및 “우리공단”의 각종 시설물의 손상이나 위해를 발생 시켜서는 안되며, 만일 발생 시는 즉시 원상 복구하고 담당자에게 확인을 받아야 한다.

나. “납품자”의 귀책 사유로 인해 약품을 공급하지 못하는 경우 사전에 “우리공단”에 통보하여야 하고 이에 대한 적절한 조치를 취하여 제품의 공급에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 약품 납품 시 각종 안전사고 예방에 만전을 기하여야 하고 사전에 충분한 안전조치를 취한 후 작업에 임하야 하며 만일, 안전사고 발생 시 모든 민·형사상의 책임은 공급자가 책임진다.

라. “납품자”는 계약 체결시 물품 제조사의 계약 물량 이상의 공급 확약서 및 물품 납품시 제조사 출납 전표 사본을 담당자에게 제출하여야 한다.

7. 기타사항

가. “납품자”는 정당한 사유 없이 약품 공급을 중단할 수 없으며, 만약 약품 공급을 중단하였을 경우 의무 불이행으로 계약을 해지할 수 있다.

나. “우리공단” 운영 여건에 따라 약품 공급량은 증감될 수 있으며 이에 대하여 “납품자”는 이의를 제기할 수 없다.

다. 납품대금 청구는 당월 공급물량 마감 후 관련 서류를 첨부하여 익월 5일까지 “우리공단”에 청구하여야 하며, 약품대금은 1개월 단위로 정산하여 지불한다.

라. 본 규격서에 명기하지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 계약 일반조건(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)(행정안전부 예규)에 의한다.

대체탄소원 구매 산출 기초조사서

□ 단가조사 내역                                                   (운반비포함)

구분	단가(원/㎏)					산출가격
	A	B	C	D	E
대체탄소원	290	550	560	680	700	290

□ 약품 예상 사용량                                                     (단위:kg)

구분	사천시 공공하수처리시설					사천시 매립장 침출수 처리시설	합계
	삼천포	사천	용현	곤양	서포
대체탄소원	110,000	-	-	-	-	230,000	340,000

□ 산출내역서

약품명	사용시설	기초단가	예상사용량	예상산출금액	운송량
		(원/kg)	(kg)
계				98,600,000
대체탄소원	사천시 매립장 침출수 처리시설	290	230,000	66,700,000	30톤
	삼천포공공하수		110,000	31,900,000	30톤
	사천공공하수		-	-	-
	용현공공하수		-	-	-
	곤양공공하수		-	-	-
	서포공공하수		-	-	-

제Ⅳ장. 평가 요소와 방법

○ 심사 평가기준 (규격입찰 적격업체)

제안서 평가위원회 평가기준에 의거 총 배점 100점 중 80점 이상 획득한 업체

가. 제안서 평가항목 및 배점기준

제  안  서  평  가  표

구 분	평가 항목	평가 요소	배점
일반사항 평가 (40점)	과업수행 능력	▪ 누계수행실적	5
		▪ 연관수행실적(건수)	10
	기술 인력	▪ 자격증 건수	5
	경영 상태	▪ 신용평가 등급	10
	사업 지원	▪ 계약 이행의 성실도	10
	소계		40
제품 규격 및 성능 평가 (60점)	성능	▪ 대체탄소원의 처리 효율성 및 효과	20
	기술성	▪ 메탄올 함량	10
		▪ 글리세린 함량	10
		▪ TOC 농도	10
	안전성	▪ 법적 규제 및 규정 준수	10
	소계		60
총 합계			100

나. 일반사항 평가 : 40점

1. 과업수행능력: 대체탄소원 납품

1) 누계수행실적-공고일 기준 최근 3년 내 대체탄소원 납품 실적금액(부가세 포함)

기준금액: 98,600,000원(100%)

구 분	100% 이상	75% 이상 ~100% 미만	50% 이상 ~75% 미만	25% 이상~ 50% 미만	0% 이상 ~25% 미만	비고
점 수	5	4	3	2	1	미제출시 0점

2) 연관수행실적- 공고일 기준 최근 3년간 대체탄소원 납품 완료한 건수

구 분	20건 이상	15건 이상- 20건 미만	10건 이상- 15건 미만	10건 미만	비고
점 수	10	8	6	4	미제출시 0점

※ [주]

① 대체탄소원 납품 실적은 공공 및 민간 모두 해당

② 공고일 전일 기준, 최근 3년 이내 3백만원 이상 납품 실적(세금계산서 발행 기준)을 합산하여 평가하며, 실적증명서를 제출한 경우만 인정한다. 실적증명의 판단은 발주기관이 한다.

③ 납품 실적 중 본사업에 제안하는 제품이 포함된 건수(계산서 발행 기준)가 1건 이상이어야 함. 이건에 대해서는 제안 제품명(모델명)이 명시된 계산서를 제출하여야 함. 계산서에 제품명이 표기되지 않은 경우 제품명이 명시된 실적증명서와 계산서를 제출하여야 함.

④ 본 사업에 제안하는 제품의 실적(1건 이상)이 없을 경우 평가점수에서 1점 감점

2. 기술인력

1) 자격증 건수

기술자격증	3인 이상	2인	1인 이하	비고
점 수	5	4	3	미제출시 0점

1. 대상 자격증 및 전문기술 분야 : 환경분야, 화학물질 관리, 위험물 안전 관리, 폐기물 관리, 기타   사업과 필요한 분야

2. 참여기술자는 입찰 공고 전일부터 재직 중인 자로서, 제출된 기술경력증명서 등 증빙자료에 의하여 평가하며 해당 증빙자료 미제출시 평가대상에서 제외한다.

3. 참여기술인력의 평가는 해당협회로부터 발급된 기술경력증명서로 평가하며, 2개 이상의 자격을 보유한 경우 중복하여 평가하지 않는다.(1인당 1개 자격만 평가)

3. 경영상태

1) 신용평가등급

(단위 : 점)
신용 평가 등급
기업신용평가등급	평 점
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-,BBB+, BBB0	10
BBB-, BB+, BB0, BB-	8
,B+, B0, B-	6
CCC+ 이하	4

※ [주]

① 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 심사기준일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가 등급을 기준으로 『국가종합전자조달(G2B)시스템』에 따라 조회된 신용평가등급으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

② ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않을 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

4. 사업지원

1) 사회적 책임

평가항목	세부평가항목	평가기준	평점
사회적 책임	①최저임금 위반	▪최근 3년 이내에「최저임금법」위반으로 유죄판결이 확정되어 고용노동부장관으로부터 통보된 자	△2.0
	②임금체불	▪「근로기준법」에 따라 고용노동부장관으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자	△2.0
	③고용개선조치 미이행	▪「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 최근 2년 이내에 고용노동부장관으로부터 적극적 고용개선조치 미이행사업주로 명단이 공표된 자	△2.0

※ [주]

1. 세부평가항목 ①~③는 중복하여 평가하며, 배점한도를 초과하여 감점하지 아니한다.

2. 모든 세부평가항목에 해당하지 않는 경우, 해당 평가항목의 배점한도를 부여한다.

3. 최저임금 위반, 임금체불, 고용개선조치 미이행 평가는 다음과 같다.

① 최저임금 위반 평가는 입찰공고일을 기준으로 최근 3년 이내에 최저임금법 위반으로 유죄판결이 확정되어 고용노동부 장관으로부터 통보된 사업장을 기준으로 적용한다.

② 임금체불 평가는 입찰공고일을 기준으로 고용노동부장관이 공개중인 체불사업주 명단의 사업장에 대하여 적용한다.

③ 고용개선조치 미이행 평가는 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 고용노동부장관이 공표한 적극적 고용개선조치 미이행 사업주 명단의 자료에 표시된 사업장을 기준으로 적용한다. 다만, 2017년 5월 1일 이후 공표된 자부터 적용한다.

다. 제품 규격 및 성능 평가: 60점

1. 성능: 대체탄소원 처리 효율성 및 효과

1) 대체탄소원의 처리 효율성 및 효과

구 분	5건 이상	4건	3건	2건	1건 이하	비고
점 수	20	17	15	12	10	미제출시 0점

※ [주]

① 대체탄소원 성능 실적은 공공 및 민간 모두 해당

② 공고일 전일 기준, 대체탄소원과 관련한 테스트 실적 건을 합산하여 평가하며, 실적 테스트 자료에 관련 발주처의 확인이 가능한 직인이 찍힌 경우만 인정한다. 실적증명의 판단은 발주기관이 한다.

③ 대체탄소원 테스트 결과 제출 실적 중 본사업에 제안하는 제품이 포함된 건수가 1건 이상이어야 함.

④ 본 사업에 제안하는 제품의 실적(1건 이상)이 없을 경우 평가점수에서 1점 감점

⑤ (적용사례)

- 대체탄소원이 하수처리중 메탄올을 대체할 수 있는 효능과 효과가 있는지에 대한 구체적인 데이터 결과

- 다른기관과 대체탄소원 성능확인을 위한 공동 노력 테스트

- 대체탄소원 사용시 TOC(또는 COD) 감소율, 메탄 생성량 등을 정량적으로 평가한 결과

- 기타 대체탄소원 성능에 필요하다고 판단되는 테스트 결과

2. 기술성

1) 메탄올 함량

구 분	메탄올 함량 10% 미만	메탄올 함량 10% 이상
점 수	10	0

※ [주]

① 함량 검수 확인을 위해 공인기관에서 발급 받은 시험성적서를 제출한다.

② MSDS(물질안전보건자료)를 제출한다. 단, 최종 개정일자는 공고일 전일 기준 3개월 이후로 한다.

2) 글리세린 함량

구 분	글리세린 5% 미만	5%이상 ⁓ 15%미만	15% 이상	비고
점 수	10	8	6	미제출시 0점

※ [주]

① 함량 검수 확인을 위해 공인기관에서 발급 받은 시험성적서를 제출한다.

② MSDS(물질안전보건자료)를 제출한다. 단, 최종 개정일자는 공고일 전일 기준 3개월 이후로 한다.

3) TOC 농도

구 분	120,000mg/L 이상	100,000mg/L초과 -120,000mg/L이하	100,000mg/L 이하	비고
점 수	10	8	6	미제출시 0점

※ [주]

① TOC 농도 확인을 위해 공인기관에서 발급 받은 시험성적서를 제출한다.

② MSDS(물질안전보건자료)를 제출한다. 단, 최종 개정일자는 공고일 전일 기준 3개월 이후로 한다.

3. 안전성

1) 법정 규제나 규정 준수

구 분	적합	부적합
점 수	10	0

※ [주]

① 화학물질관리법에 따른 유독물질 여부에 “해당없음”으로 안정성에 적합한가?

② 대체탄소원의 혼합성분의 명칭과 함유량을 표시하여 법적 규제와 비교한 자료를 제출한다.

③ MSDS(물질안전보건자료)를 제출한다. 단, 최종 개정일자는 공고일 전일 기준 3개월 이후로 한다.

제Ⅴ장. 규격 제안 일반사항

1. 제안서 작성

○ 참가 업체는 대체탄소원 제안 물품에 대해서만, 서류를 제출하여야 함

(즉, 동일 참가 업체는 2가지 이상의 물품을 제안할 수 없음)

○ 제시된 제안서 목차 및 제안 요청서을 숙지하고 제안에 임하여야 한다.

○ 규격 : A4 크기, 공단 서식을 상철하여 제본할 것, 바인더 형태 제출 금지

○ 제안서의 표지와 목차를 제외한 각 면에 쪽 번호를 부여한다.

○ 제안요청서에서 제시된 양식은 변경하여 기재할 수 없으며, 별도로 제출되는 자료에는 증빙자료가 제시되어야 한다.

○ 제안서 내용이 인식 곤란하거나 제시된 근거가 정확하지 않을 경우 해당 항목을 감점처리 할 수 있다.

○ 제안서 내용이 제안요청서의 내용과 부적합하거나 제안요청서의 내용을 이행하지 않거나 부분 이행하는 것으로 작성하면 불합격 또는 감점처리 할 수 있다.

○ 제안서 내용은 “~를 한다, ~하겠다”등의 명확한 용어로 작성하여야 하며, 기재항목이 누락 또는 추상적 표현일 경우 제안 미수용으로 간주하여 감점 처리할 수 있다.

○ 사본을 제안서에 첨부할 경우엔【원본대조필】을 표시하고 날인할 것.

2. 제안서의 효력

○ 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 제안서의 내용과 계약서의 내용이 충돌하는 경우에는 계약서를 우선으로 한다.

○ 제안된 제안서의 내용은 사천시시설관리공단에서 요청하지 않은 한 변경하지 못하며 요청에 의해 수정, 보완, 변경키로 합의된 사항은 계약서에 명시하지 않더라도 계약조건의 일부로 간주한다.

○ 제안 내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 계약자에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못 할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

○ 제출된 제안서의 기재내용은 발주자의 동의 없이 수정‧삭제‧추가할 수 없으며, 제출된 서류의 기재사항 누락과 기재내용이 상이하여 발생된 불이익은 제안업체가 감수하여야 한다.

3. 유의사항

○ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환 하지 않는다.

○ 필요 시 제안 내용에 대한 확인자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있다.

○ 제안업체는 본 사업과 관련하여 취득한 조사 및 분석자료 등 모든 관련 자료는 외부에 유출 또는 타 용도로 사용하지 않도록 하여야 한다.

○ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부해야 하며, 허위 작성한 사실이 판명될 시 평가대상에서 제외한다. 또한 이로 인하여 발생되는 모든 민‧형사상의 책임은 제안사에 있다.

○ 제안서 및 부속서류 제출에 대한 필요한 사항은 사전에 충분히 숙지 후 참가하시기 바라며, 숙지하지 못한 책임은 참가 업체에 있음을 유의해야 한다.

○ 납품 업체는 제반 사항에 대해 충분한 협의 및 소통하여야 하며, 제품 납품과 관련된 안전사고 발생에 따른 책임은 납품 업체에게 있다.

4. 제안서류 제출 목록

가. 규격제안서 8부(제안서 원본 1부, 평가본 각 7부)

※ 제안서 평가본은 표지 및 내용에 회사명, 회사로고, 대표자 성명 등 회사 식별정보를 제외하고 작성

나. 입찰참가신청서 및 가격입찰서(산출내역 포함) 1부: 밀봉 후 인감 날인하여 제출

다. 위임장 및 재직증명서, 대리인 신분증(대리인 제출 시 해당)

라. 사업자등록증, 법인등기부등본(법인의 경우) 유해화학물질 판매업 허가증 사본

마. 인감증명서, 사용인감계

바. 청렴계약 이행서약서, 안전보건관리 준수서약서

사. 기타 입찰참가자격 및 평가항목을 증명하는 서류

아. 규격을 증명할 수 있는 자료

제Ⅵ장. 기타필요사항

○ 낙찰자가 정당한 사유 없이 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 입찰보증금은 사천시시설관리공단에 귀속됩니다.

○ 낙찰자는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 회계 관계 법률을 준수해야 합니다.

○ 낙찰자가 정당한 사유 없이 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 입찰보증금은 사천시시설관리공단에 귀속됩니다.

○ 본 사업은 상생협력법 제2조에 따른 상생결제시스템 이용대상이므로 계약 체결 이후 상생결제 약정 채결한 협약은행과 사전약정을 맺으셔야 합니다.

○ 본 사업은 채권 양도양수 금지 특약이 적용되며 어떠한 경우에도 채권 양도양수가 불가하니 입찰참가자는 유의하여 주시기 바랍니다.

평가용 제안서 표지 제작기준

70

↱ 글자크기 : 16,  글자체 : 견고딕체

「 2025년 사천시 환경기초시설 대체탄소원 구매」

규  격  제  안  서

↳ 글자크기 : 32, 글자체 : 견고딕체

2025.   .

↳ 글자크기 : 20, 글자체 : 견고딕체

30

30                 10

10

제안서 목차 (예시)

Ⅰ. 제안개요

1. 제안 배경 및 목표

2. 제안의 범위 및 특장점

3. 사업 세부추진 계획

4. 대체탄소원 납품 방법

Ⅱ. 일반사항(증빙서류 첨부)

1. 수행능력

2. 기술인력

3. 경영상태

4. 사업지원

Ⅲ. 제품규격 및 성능평가(증빙서류 첨부)

1. 대체탄소원 처리 효율성 및 효과

2. 기술성(제품의 함량 등)

3. 안정성(법적 규제 등)

Ⅳ. 기타(추가 제안 사항) 부문

1. 기타 추가 제안사항

【서식1】

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.							처리시간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				사업자등록번호
입찰개요	입찰공고 (지명)번호				입 찰 일 자
	입찰건명
입찰보증금	납부		보증금률: 2.5 % 납부방법:
	납부면제 및 지급 확 약		본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 기관에 낙찰금액의 25/1000에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다. (면제사유: )
대리인 사용인감		본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 소 속 : 연 락 처 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 기관의 「2025년 사천시 환경기초시설 대체탄소원 구매」에 대한 일반(제한·지명) 경쟁 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매·기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 제출하는 서류목록을 순서대로 기재 2. 3. 2025년 월 일 상호명 : 대 표 : □ 사천시시설관리공단 재무관 귀하

【서식2】

대체탄소원 제품규격서

평가 항목	제안요청규격	제안규격 (납품규격)	규격 충족 여부 (O / X)
대체 탄소원	메탄올 함량 10% 미만
	글리세린 함량 5% 미만
	농도 120,000mg/L이상 (TOC기준)
	알칼리도(alkalinity): pH 7.0 이상
	질소(N), 인(P) 등 영양염류 성분 ‘우리공단’ 유입 수질 기준 이하
	유지(Oil) 등 해당 성분 없음 ※ n-hexane 10mg/L 이하

주)  1. 평가요소별 증명을 위한 입증 서류는 반드시 제안서에 첨부할 것

2. 내용은 간결하게 핵심만 기재하고 적합여부는 ○ 또는 X 로 표기

3. 제안규격이 시방규격(요청규격)을 모두 충족(또는 상위규격)하여야 규격 충족여부에(O)로 표기하며, 그 이외는 규격충족을 만족하지 않는 것으로 간주하여 (X)로 표기한다.

상    호 :

주    소 :

대 표 자 :             (인)

【서식3】

제안서 평가표 자가진단표

회 사 명		회사명 기재
일반사항 평가	과업수행능력	누계수행능력						연관수행능력					점수
		원				점		건			점		00점
	기술인력	자격증 건수											점수
													0점
	경영상태	신용평가 등급											점수
													00점
	사업지원	계약이행의 성실도											점수
		최저임금 위반		임금체불					고용개선조치 미이행
													00점
제품규격 및 성능평가	성능	대체탄소원 처리 효율성 및 효과 (성능 결과)											점수
		건											00점
	기술성	메탄올 함량			글리세린 함량					TOC 농도			점수
		%	점		%		점			mg/L		점	00점
	안정성	법적 규제나 규정 준수											점수
													00점
평가지표 총 점수

주) 1. 과업수행금액 중 누계수행능력은 최근 3년 이내 대체사탄소원 납품 실적 합산금액을 기재함
연관수행능력은 최근 3년 이내 3백만원 이상 납품 실적 건수를 기재함

2. 기술인력은 관련 증빙자료를 제출한 인원만 포함

3. 경영상태는 신용평가등급을 해당란에 기재함

4. 사업지원은 관련 해당란에 '○'표시함

5. 평가를 위해 위 표를 작성하고, 반드시 계산을 위한 세부자료 및 증빙자료를 제출할 것

【서식4】

물 품 이 행 실 적 증 명 서

업 체 명									대 표 자
영업소재지									전화번호
사업자번호									제 출 처
증명서용도		제안서 평가 신청용
계 약 과 납 품 내 용
구 분			품명과 규 격		단위	계 약 내 용				납 품 내 용
						계약번호 (계약일자)	수량	금 액		납품요구번호 (납품일자)			수량		금 액
계약목적물과 동등이상물품
계약목적물과 유 사 물 품
품명과 상세 규격보충설명
증명서 발 급 기 관	위의 사실을 증명합니다. 년 월 일
	기 관 명			(인)							전화번호
	주 소										FAX번호
	부 서 명										담 당 자

주1) 민간실적은 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등 증빙자료를 첨부해야 하며, 특히 필요한 경우 공급받는 자의 증명을 첨부한 거래사실 확인서를 제출하게 할 수 있다.

2) 이행실적은 입찰공고에 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합된 경우에 한하며 “규격”란에는 그 납품 규격의 내용을 구체적으로 명시해야 한다.

3) 이행금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 한다.

【서식5】

서  약  서

업체명	:

주  소	:

당 사는 “2025년 사천시 환경기초시설 대체탄소원 구매”의 목적과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지, 인정한 후 본 규격제안서를 제출합니다.

또한, 당 사는 규격제안서 제출과 평가에 있어 귀 시에서 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 규격제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며, 사업자로 선정될 경우 본 규격제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

2025년    월    일

대  표  자 :                (인)

사천시시설관리공단 귀하